## 鉄骨造
Ⅵ.3 中間検査チェックシート（鉄骨造）
建築場所（住宅表示）
建築物の名称
確認年月日・番号 | [5 empty] | 直近の計画変更 年月日・番号
申請者氏名
工事監理者所属氏名 | [5 empty] | 係員氏名
工事施工者所属 | [5 empty] | 係員氏名
検査項目 |  |  | 検査内容及び判定基準 |  |  | 施工者 | 監理者 |  | 検査機関用
[6 empty] | 検査方法 | 検査方法 | 検査方法 | 結果 |  | 是正
[9 empty] | １次 | ２次 | 月日
[9 empty] | 良否 | 良否
| 基礎工事 |  |  |  | 中間チェックシート（ＲＣ造）による
| ＲＣ工事 |  |  |  | 中間チェックシート（ＲＣ造）による
| ①加工工場の選定注③ |  | ※ | 規則１条の3 | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力の有無、溶接部の受け入れ検査率の確認 | Ｃ | Ｃ | Ｃ
| ②指定建材料の品質規格確認 |  | ※ | 法３７ | a）鋼材、高力ボルトセットの規格・品質の確認 | Ｃ | Ｃ | Ｃ
|  |  |  | 令６７ | b)溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | Ｃ | Ｃ | Ｃ
| ③組立精度の確認 |  |  | 令６７ | 開先角度、ルート面ルートギャップ、食い違い等組立次の鉄骨の精度 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
| ④製品検査１（鉄骨部材の寸法精度測定） |  | ※ |  | 鉄骨部材の寸法精度（参考：ＪＡＳＳ６付則鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
| ⑤高力ボルト接続部の処理 |  | ※ | 令６７ | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ・縁短距離等 | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
| ⑥製品検査２（溶接接合部の検査） |  | ※ | 令６７ | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：ＪＡＳＳ６付則鉄骨精度検査基準ＵＴ基準注⑦） | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
|  | ①加工工場の類別 | ※ | 規則１条の３ | 表示板または認定書による加工工場の類別グレード確認 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ②指定建築材料の品質規格確認 | ※ | 法３７ | a）鋼材等の品質規格証明書と現物の照合 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | b)溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否 | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ③部材の配置 |  | 令３章８節 | 柱、はり、ブレース、床版等の配置（確認図書との照合） | Ａ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ④部材の寸法・形状 |  | 令３章８節 | 柱、はり、ブレース、ダイヤフラム床版等の寸法・形状（確認図書との照合） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ⑤建て方精度 |  |  | 架構の建て方精度（参考：ＪＡＳＳ６付則鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ①加工溶接部分の外観・形状・寸法注④ | ※ | 令９２ ９６ | a）溶接継ぎ目の種類（突き合わせ溶接・すみ肉溶接） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | b)ダイヤフラムとフランジのずれ | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | c）突き合わせ継手の食違い | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | d）アンダーカット | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | e）われ | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
[5 empty] | f）その他溶接部の外観・形状（参考ＪＡＳＳ６付則鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ②現場溶接部分の組立精度注⑤ |  |  | 開先角度、ルート面ルートギャップ、食い違い等組立時の鉄骨の精度 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ③現場溶接部分の製品検査 |  |  | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認（参考：ＪＡＳＳ６付則鉄骨精度検査基準ＵＴ基準注⑦） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ｃ
|  | ④現場溶接部の外観・形状 | ※ | 令３章８節 | a）現場溶接部の部位（確認図書との照合） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令９２ ９６ | b)溶接継ぎ目の種類（突合わせ溶接・すみ肉溶接） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | c）ダイヤフラムとフランジのずれ | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | d）突き合わせ継手の食違い | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | e）アンダーカット | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | f）われ | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
[5 empty] | g)その他溶接部の外観・形状（参考ＪＡＳＳ６付則鉄骨精度検査基準） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ①トルシア形 | ※ | 令９２の２ | a)現場受け入れ検査（トルク計数値確認・導入張力確認試験）実施状況及び保管状況の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令９２の２ | b）ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | c）ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 | Ａ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令９２の２ | d）締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態の確認） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ②ＪＩＳ形六角 | ※ | 令９２の２ | a）締め付け機器の調整、現場受け入れ検査（導入張力確認試験）の実施状況の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令９２の２ | b）ボルトの本数、スプライス数、摩擦接合面の確認 | Ａ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６７ | c）ボルトの径、孔径、中心距離、縁短距離の確認 | Ａ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令９２の２ | d）締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態の確認） | Ａ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ４ブレース接合部 |  | ※ | 令３章８節 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材料等の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | 共通 | ※ | 令６６ | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材料等の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ①露出形式 | ※ | 令６６ | a）アンカーボルトの材質・径・本数とナットの高さの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | b）アンカーボルトの均等な配置の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | c）座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | d）アンカーボルトの定着長さの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | e）柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | f）ベースプレートの厚さの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | g)アンカーボルトの径・孔径・縁端距離の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
[5 empty] | h）アンカーボルトの締め付け状況の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ②根巻き形式 | ※ | 令６６ | a）根巻き部分の高さの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | b）根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及びその頭頂部のかぎ状架構の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | c）立ち上がり主筋の長さ（根巻き部分・基礎）の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | d）根巻き部分の帯筋（令７７②③） | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
[5 empty] | e）スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  | ③埋込み形式 | ※ | 令６６ | a）柱の埋込長さの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | b）側柱・隅柱のU字型補強筋等による補強の確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | ※ | 令６６ | c）埋込部分の鉄骨のかぶりの厚さの確認 | Ａ・Ｂ | Ａ・Ｂ・Ｃ | Ａ・Ｂ・Ｃ
[5 empty] | d）スタッドボルトの径・本数・配置・溶接状況の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ６床スラブ接合部 |  | ※ | 令３章８節 | a）床構造の形式（合成スラブ・ ・ ） | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
|  |  | ※ | 令３章８節 | b）シャーコネクター（頭付きスタッド等）の施工状況・検査結果の確認 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
| ７帳壁等の接合部 |  |  |  | 緊結金物の取り付け状況 | Ａ | Ａ・Ｃ | Ａ・Ｃ
Ⅲ不具合の処理及び検査結果工事全般の考察
Ⅳ添付図書 |  |  | □製作要領書 □鋼材ミルシート □鉄骨工事施工結果報告書 □鉄骨精度測定結果 □溶接部社内検査結果報告書（第三者検査） □写真 □
他行程部分
欄中の※は法令規定事項である重要検査項目を示す
Ⅰ報告審査による確認事項 （②～⑥）は加工工場における作業に対する確認事項）
１全体
Ⅱ現場検査事項
２溶接接合部分
３高力ボルト接合部注⑥
５柱の脚部構造方法
注① 検査機関とは、建築主事または指定確認検査機関をいう。
注② 検査の方法
Ａ：目視検査（工事現場での目視による）検査
Ｂ：計測検査（工事現場で簡易な計測機器を用いた検査）
Ｃ：報告（工事監理者の場合は施工者による報告、検査機関の場合は工事監理者による報告）
注③ 鉄骨加工工場については、規則第１条の３に基づく大臣認定制度がある。この認定により、添付図書の一部が省略できる。
注④ 当該工事の構造耐力上主要な部分のうち、工場で溶接された部分。
注⑤ 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に現場溶接を用いる場合のみ記入する。以下の③及び④も同様。
注⑥ 当該工事で構造耐力上主要な部分の接合に用いる高力ボルト等を選択して記入する。
注⑦ ＵＴ基準：日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査基準」